## Sheet1
质量监督及安全生产检查问题汇总表
序号 | 类别 | 地点/项目名称 | 存在问题 | 责任单位
一、 | 安全生产 | 安徽电信邮电大厦综合楼 | 1.邮电大厦综合楼负一楼排风系统风道损坏 | 安徽电信
2.邮电大厦综合楼常闭式防火门部分损坏
3.邮电大厦综合楼一楼车队办公室存在大功率烧水壶
4.邮电大厦综合楼部分消防水带超过20年
5.邮电大厦综合楼部分楼层应急灯损坏
|  | 安徽电信合肥五里墩新技术大楼 | 6.新技术大楼一部电梯检测时间过期
7.新技术大楼13层东安全出口门用胶布封死
|  | 合肥宿州路营业厅 | 8.宿州路营业厅有微波炉等大功率电器
|  | 肥东电信综合楼 | 9.肥东电信油机库未设安全警示标志 | 合肥电信
10.肥东电信机房未设置逃生出口标志
11.肥东电信一楼电源机房孔洞未封堵
|  | 肥东电信综合楼营业厅 | 12.肥东电信一楼营业厅营业员不能熟练使用灭火器
|  | 肥东双创工业园基站 | 13.肥东双创工业园基站楼顶塔固定螺丝均无垫片
|  | 安庆电信综合楼 | 14.人民路机房空调底座未固定 | 安庆电信
15.人民路机房安全出口门上未挂安全出口标志
16.市电信大楼部分消防水带95年出厂，超过20年未更换
17.市电信大楼部分楼道堆积桌椅等杂物
18.市电信大楼一楼门卫室电源线有接头
19.市电信大楼电梯检测时间过期
|  | 安庆电信肖坑机房 | 20.肖坑机房一处应急灯脱落
21.肖坑机房照明灯距离走线架线缆距离不足50厘米
22.肖坑等机房绝缘梯绝缘层脱落
|  | 中国电信安徽公司2017年iTV内容聚合门户新建项目 | 1.建筑安装工程量总表统计时间在完工之前 | 安徽电信工程有限责任公司
2.竣工图出图时间在完工之前
|  | 2018年天都路三层机房应急扩容项目 | 3.施工安全技术交底时间在设计批复之前 | 安徽电信工程有限责任公司
|  | 合肥市分公司合肥市ODN第2批次包河苑光交等光网项目 | 4.设计安全技术交底人未参与该项目设计 | 中通服咨询设计研究院有限公司
5.设计文件内容包含与本项目无关的内容（本项目无监理）
|  |  | 6.施工组织设计方案中安全技术措施未针对项目特点编制 | 安徽省通信产业服务有限公司
7.施工单位未按设计要求施工
|  | 恒大华府3、5栋增补新建LTE室分及采购工程 | 8.现场终端盒未接地 | 中邮科通信技术股份有限公司
9.尾纤耦合器裸露在外且未做保护
|  | 2018年安庆百花亭佳苑小区室分建设项目 | 10.工程结算表无编制人和审核人 | 天津京信通信系统有限公司
|  |  | 11.完工报告无监理单位签字 | 天津京信通信系统有限公司/中邮通建设咨询有限公司
|  | 安庆市分公司安庆市ODN第2批次双河局OLT出局光缆优化光网项目 | 12.隐蔽工程资料无监理单位签字 | 安徽富通通信工程有限责任公司/安徽博达通信工程监理有限责任公司
三、 | 防雷工作 | 合肥电信综合楼 | 1.无历年防雷系统检测报告、无检测现场照片 | 合肥电信
2.楼顶铁塔电源防护金属管锈蚀严重
3.走线架连接处均无连接线，且未就近接地
4.多处机柜柜门接地线脱落或未连接
5.机柜未接地
6.多处机柜内设备机壳未接地
7.走线架铺设接地长排，但接地长排衔接处未用多股铜线连接且存在复接
8.光缆加强芯和金属护层未接至地排
9.接地线未贴标签
|  | 合肥潜山路交换局 | 10.无历年防雷系统检测报告、无检测现场照片
11.多处接地线未贴标签
12.光缆加强芯和金属护层未接地
13.走线架铺设接地长排，但接地长排衔接处未用多股铜线连接
14.多处机柜内小设备机壳未接地
15.机柜未接地
16.配电室内交流配电屏有一组SPD模块损坏未更换
|  | 铜陵长江路电信综合楼 | 17.无历年防雷系统检测报告、无检测现场照片 | 铜陵电信
18.楼顶光缆和电缆未分开铺设
19.楼顶2台空调外机机壳未接地
20.2楼传输机房内多处机柜接地点未等电位
21.2楼机房多处光缆金属护层未接地
22.2楼机房金属走线架连接处未用多股铜线连接，且未就近接地