## Sheet1
质量监督及安全生产检查问题汇总表
序号 | 类别 | 地点/项目名称 | 存在问题 | 责任单位
一、 | 安全生产 | 安徽联通综合楼 | 1.综合楼三楼消防器材未按期检查 | 安徽联通
2.综合楼值班室有大功率电器
3.综合楼部分灭火器压力不足
|  | 安徽联通综合楼机房 | 4.通信机房门禁脱落
5.通信机房孔洞部分封堵不严，部分未封堵
6.通信机房灯具与走线架距离小于50厘米，且无防护罩
|  | 合肥联通综合楼 | 7.一楼值班室使用金属梯，且靠在交流箱上 | 合肥联通
|  | 合肥联通黄山路机房 | 8.黄山路机房消防通道和机房内，堆积纸箱、木箱以及自来水软管等杂物
9.黄山路机房发电机油管漏油，底座和油管有大量油渍
10.黄山路机房值班室私拉电源线和存放油桶
11.黄山路机房房顶有电源线裸露，未采取绝缘措施
|  | 合肥煤炭设计院基站 | 12.煤炭设计院基站空调损坏
13.煤炭设计院基站灯控继电器短路
14.煤炭设计院基站电源线被剪断后未采取绝缘措施，电源线裸露
15.煤炭设计院基站室外电缆无标签，未做三线分离，线缆布放凌乱
|  | 合肥联通综合楼楼顶基站 | 16.综合楼楼顶基站电源柜未固定
17.综合楼楼顶基站墙壁插座脱落
18.综合楼楼顶基站孔洞未封堵
19.综合楼楼顶基站机房门为木头门
|  | 合肥联通综合楼营业厅 | 20.综合楼营业厅营业员不会正确使用灭火器
21.综合楼营业厅电源线私拉乱接、并有接头
22.综合楼营业厅安全出口标志被广告横幅遮挡
23.综合楼营业厅值班室天花板空调出风口损坏
|  | 池州联通综合楼机房 | 24.油机房等采用乙级防火木门，且木门破落 | 池州联通
25.油机房没有设置安全警示标志
26.机房内使用金属梯
27.市联通三楼机房孔洞未做封堵
28.市联通三楼机房堆放木箱、纸箱
29.消防控制室有烟头
|  | 宿州联通综合楼 | 30.综合楼烟头较多 | 宿州联通
|  | 宿州联通综合楼机房 | 31.多处机房内存放纸箱木箱等易燃物品
32.油机房油机油表显示储油量为零
|  | 宿州刘圩新村基站 | 33.刘圩新村基站馈线孔未做封堵
|  | 宿州外环辅路基站 | 34.外环辅路基站接地排一处接地线未用铜鼻子压接
35.外环辅路基站室内空调底座采用木架垫高未做固定
36.外环辅路基站室外光缆沿房顶下穿未做套管保护
二、 | 质量监督 | 2017年中国联通移动网络数据采集平台整合工程安徽省分公司单项工程 | 1.未按规定要求办理质量监督申报和备案手续 | 安徽联通
2.投资额超过三千万未实行工程监理
|  |  | 3.竣工文件编制时间早于设计批复时间 | 华为技术有限公司
4.开工报告早于设计批复
5.初验证书无参建单位确认盖章
|  | 2017年中国联通安徽合肥本地网综合接入新建一期工程 | 6.无施工组织设计方案 | 中国通信建设第一工程局有限公司/中国通信建设第二工程局有限公司/中国通信建设第四工程局有限公司/广东省电信工程有限公司
7.开工时间早于批复时间
8.竣工图章无监理单位签字确认
|  |  | 9.监理单位未针对本项目编制监理规划、监理实施细则 | 北京驰跃翔工程监理有限责任公司
|  | 2018年中国联通安徽合肥本地综合接入新建一期工程 | 10.未按规定要求办理质量监督申报和备案手续 | 安徽联通
|  |  | 11.现场光交箱接地线小于16平方毫米 | 中国通信建设第二工程局有限公司
12.光交箱底座未固定
13.小区内部手孔内光缆未悬挂标识牌
|  | 2017年中国联通安徽池州本地网综合接入新建工程 | 14.未按规定要求办理质量监督申报和备案手续 | 池州联通
|  |  | 15.设计文本出版时间早于立项批复时间 | 北京中网华通设计咨询有限公司
16.设计文本工作量错误，定额套取错误
17.设计文本未注明工程合理使用年限
18.设计交底未针对项目实际，存在与设计无关内容
19.勘察设计费计取说明与实际计取不同
20.设计人员与审核人员为同一人
21.设计文本未盖章
22.安全生产费计取错误
|  |  | 23.光缆接头等隐蔽工程未做记录 | 中国通信建设第一工程局有限公司
24.竣工图无出图日期
25.未就安全防护措施进行交底
|  |  | 26.监理规划中安全技术措施与实际不符 | 北京网桥工程监理有限公司
27.总监理工程师没有履职，未在竣工文件上签字
|  | 2017年中国联通安徽省池州市分公司皖江花园等9个小区光缆新建工程 | 28.未按规定要求办理质量监督申报和备案手续 | 池州联通
|  |  | 29.设计文本未注明工程合理使用年限 | 北京中网华通设计咨询有限公司
30.设计文本中编制依据说明错误，预算编制依据与实际使用的定额不符
31.设计文本未盖章
32.设计人员与审核人员为同一人
33.设计文件出版时间早于立项时间
34.设计文件中未对新建光交箱安装做详细说明
|  |  | 35.无施工组织设计方案 | 深圳国人通信股份有限公司
36.无施工安全技术交底记录
37.竣工图纸出图时间早于完工时间
38.新建光交箱内未使用防火泥封堵，使用可燃胶状物封堵
39.未按设计要求施工，光交基座开挖深度不足（不足40厘米）
|  |  | 40.未严格审核施工组织设计方案 | 北京网桥工程监理有限公司
41.未对施工现场问题提出整改要求
|  | 2018年中国联通宿州华电小区、玉兰小区、玉兰公寓FTTH接入新建工程 | 42.未按规定时限办理质监申报及备案手续 | 宿州联通
43.订单中未明确安全生产费金额
|  |  | 44.设计文本包含与本项目无关内容 | 中通服咨询设计研究院有限公司
45.设计安全交底中被交底单位不全，缺少施工单位签字
46.本项目设计新建光交箱，但设计文本中未见光交箱安装图及接地设计图
|  |  | 47.无监理实施细则 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司
48.施工噪音、粉尘依据错误，依据西安市相关规定，套用其他设计文件
49.监理日志填写不全，且部分监理日志中日期在完工以后
|  | 2018年中国联通安徽FDD-LTE无线项目-覆盖新建工程-池州市 | 50.未按规定要求办理质量监督申报和备案手续 | 池州联通
|  |  | 51.设计安全交底内容未针对项目实际 | 北京中网华通设计咨询有限公司
52.设计文本未盖章
|  |  | 53.项目经理未取得通信主管部门颁发的安全证 | 安徽电信工程有限责任公司
54.2018年中国联通安徽WCDMA无线网项目-覆盖新建工程与2018年中国联通安徽FDD-LTE无线项目-覆盖新建工程（石台供电站）工作量雷同
55.基站交维验收记录表工作量与已安装工程量不一致
56.无施工组织设计方案
|  |  | 57.监理资料开工时间早于可研批复时间 | 北京网桥工程监理有限公司
58.总监未履行监理职责，未在开工报告上签字
59.监理规划和监理实施细则未编制安全监理内容
60.监理规划中无人员组织框架
61.监理交底日期早于可研批复时间
62.监理规划引用的标准规范已经废止
63.监理单位未严格审查施工组织设计方案
|  | 2018年中国联通安徽FDD-LTE无线项目-覆盖新建工程-合肥市 | 64.未按规定要求办理工程质量监督备案手续 | 安徽联通
|  |  | 65.设计编制依据规范过期 | 北京电信规划设计院有限公司
66.设计文件中安全生产措施不符合实际
67.项目可研投资错误未在设计文本中说明
68.设计图纸未提供室外机柜的内部平面图
|  |  | 69.开工时间早于设计批复时间 | 上海肯汀通讯科技有限公司
70.施工组织设计方案无人员组织框架，内容与实际不符
71.无施工安全技术交底
72.竣工图章无竣工时间
|  |  | 73.旁站记录未明确旁站开始时间和结束时间 | 北京驰跃翔工程监理有限责任公司
74.监理规划不符合本项目实际
|  | 2018年中国联通安徽FDD-LTE无线项目-覆盖新建工程-宿州市 | 75.设计文件中该项目抗震设防烈度标注错误 | 中通服咨询设计研究院有限公司
|  |  | 76.施工单位项目负责人未取得通信主管部门颁发的安全证 | 安徽信尔达通信技术有限公司
77.施工单位三级安全技术交底记录没有交底时间
|  |  | 78.监理规划和监理实施细则编制内容与本项目无关 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司
79.监理日志填写的工作内容全部相同
80.监理资料由其他人代替项目负责人签字
三、 | 防雷工作 | 合肥联通马鞍山路大楼 | 1.无历年防雷系统检测报告、无检测现场照片 | 合肥联通
2.楼顶避雷针无可靠连接线
3.多台小设备机壳未接地
4.多个柜门连接线脱落或者无柜门连接线
|  | 池州联通青阳路大楼 | 5.无历年防雷系统检测报告、无检测现场照片 | 池州联通
6.楼顶金属走线架上馈线接地线脱落
7.楼顶防雷带断裂
8.楼层等电位接线盒内接地线均未贴标签
9.ODF柜内光缆加强芯接线排均未单独引出
10.DDF架均未做接地线引出
11.机柜柜门多处未接地
12.金属走线架未就近接地
13.接地汇聚排接地线未贴标签