## Sheet1
质量监督及安全生产检查问题汇总表
地点/项目名称 | 存在问题 | 责任单位
省铁塔公司办公楼 | 1.办公楼内逃生防烟面具过期 | 省铁塔
2.食堂灭火器未定期检查
安庆白泽3站 | 3.市电引入电源线裸露未做保护 | 安庆铁塔
安庆白泽4站 | 4.机房内插座电源线剪断后未做保护
经济生态园林1站 | 5.有2018年防雷检测报告，但报告中提出的问题，局方未进行整改 | 合肥铁塔
6.综合架上传输单元未就近接地
华夏园林站 | 7.有2018年防雷检测报告，但报告中提出的问题，局方未进行整改
8.2列1架综合架未接地
9.机房内电池架未作接地
华夏园林4站 | 10.有2018年防雷检测报告，但报告中提出的问题，局方未进行整改
11.第二列机架均未接地
12.机房内电池架未作接地
铜山村站 | 13.有2018年防雷检测报告，但报告中提出的问题，局方未进行整改 | 铜陵铁塔
14.室内多个壁挂式分线盒光缆加强芯接线端子未用多股铜线单独引出
三佳电子站 | 15.无历年防雷系统检测报告、无检测现场照片
16.室内金属走线架连接处未用多股铜线连接
中发站 | 17.无历年防雷系统检测报告、无检测现场照片
18.综合架上地排未用单独多股铜线引出
19.室内金属走线架未就近接地
市委党校楼LTE站 | 20.无历年防雷系统检测报告、无检测现场照片
21.机房内B级SPD未使用
22.机房内一处机柜柜门连接线脱落
23.室内金属走线架连接处未用多股铜线连接
西二铺小沈家站 | 24.有2018年防雷检测报告，但报告中提出的问题，局方未进行整改 | 宿州铁塔
25.无室外汇流排
26.机房内光缆加强芯接至接线端子但接线端子未用多股铜线引至室内汇流排
汴河黄店站 | 27.无历年防雷系统检测报告、无检测现场照片
28.机房内金属走线架连接处未用多股铜线连接且未就近接地
29.机房内多处光缆加强芯接至接线端子但接线端子未用多股铜线引至室内汇流排
祈卢村站 | 30.无历年防雷系统检测报告、无检测现场照片
31.机房内金属走线架连接处未用多股铜线连接且未就近接地
32.机房内多处光缆加强芯接至接线端子但接线端子未用多股铜线引至室内汇流排
中国铁塔安徽分公司合肥市2018年政务区东流路与茗香路交口新建铁塔项目 | 33.未按规定要求办理质量监督申报手续 | 中国铁塔股份有限公司合肥市分公司
| 34.设计技术交底对象不全 | 安徽电信规划设计有限责任公司
| 35.工程开工报告无监理单位签字盖章 | 安徽省远景建筑安装工程有限公司
36.本项目立项时间为2018年10月20日，砂石检测报告为2017年6月13日
37.竣工图未盖竣工图章
| 38.施工组织设计中安全技术措施模板化，未针对项目特点编制 | 河北吉讯通信技术有限公司
39.竣工图未盖竣工图章
40.基站柜体安装，柜体固定螺栓未做防锈处理
41.设计文件要求机柜内使用不小于16mm接地线，现场实际存在10mm接地线
42.蓄电池与柜体不匹配，未做固定处理
| 43.分项工程自验检查表，只有印章，无负责人签字 | 武汉电信光电科技有限公司
44.施工组织方案中，无人员组织架构
| 45.施工组织设计模板化 | 天津东方奥特建设集团有限公司
46.竣工图出图时间早于完工时间
47.基站配电箱未做警示标志，配电箱底座未做开挖固定
| 48.监理旁站记录无旁站开始和旁站结束时间。 | 安徽博达通信工程监理有限责任公司
49.施工组织报审表中，监理单位名称填写错误。
50.未严格审核施工组织设计。
51.监理单位就机柜内接地线不规范问题，未提出整改要求
合肥地铁三号线公用通信网络工程施工项目 | 52.投标文件以及施工合同中明确本项目负责人为赵晟（注册建造师证号：00461496），实际赵晟未到岗履职，现场由王涛代赵晟履行项目负责人职责 | 武汉虹信技术服务有限责任公司
53.王涛无一级建造师证，不符合招标要求的项目负责人条件
54.施工现场涉及临时用电，施工组织设计中无现场临时用电方案
55.缺少现场应急预案
56.施工单位认为现场无有毒有害气体，没有配备有毒有害气体检测仪，现场检查时发现存在CO有毒气体
| 57.设计文本中引用规范过期 | 广东省电信规划设计院有限公司
| 58.施工组织设计无临时用电方案，监理单位未履行审查职责 | 公诚管理咨询有限公司