## Sheet1
质量监督及安全生产检查问题汇总表
序号 | 类别 | 地点/项目名称 | 存在问题 | 责任单位
一、 | 安全生产 | 安徽移动 | 1.安全生产管理机构未更新 | 安徽移动
2.2018年底检查发现的黄山路机房顶部漏水问题未落实整改
|  | 安徽移动西园综合楼 | 3.机房内空调柜地脚螺栓固定不牢固
4.机房内绝缘梯绝缘层脱落
|  | 合肥移动西园综合楼 | 5.8楼走道吊顶板断裂有掉落隐患 | 合肥移动
6.8楼推车式干粉灭火器未检测
7.机房出入记录登记不完整
|  | 合肥移动西园营业厅 | 8.营业厅插座接线凌乱
9.营业厅办公区空调风口罩脱落
|  | 合肥移动古玩城基站 | 10.基站馈线室外接地线接在走线架上
|  | 池州移动综合楼 | 11.机房一处安全出口不再使用，但仍有安全出口标志 | 池州移动
12.机房内堆放纸箱
|  | 池州秋浦路营业厅 | 13.大厅一处电源线剪断后未做绝缘保护
二、 | 质量监督 | 安徽移动2016年VoLTE核心网扩容工程 | 1.无竣工图纸 | 浙江邮电工程建设有限公司
2.未就应急措施进行交底
|  | 2017年第一期合肥综合业务区（蜀山区一里洋房）光缆线路工程 | 3.项目竣工资料中立项日期填写错误 | 中移建设有限公司安徽分公司
4.施工单位的资料中未提供单位名称变更的说明
5.未注明隐蔽工程工作量
6.施工组织设计方案审核人员错误，不是技术负责人
7.现场光缆手孔中部分光缆无标识牌
|  |  | 8.监理单位未对隐蔽工程现场监理，未在隐蔽工程上签字 | 公诚监理咨询有限公司
三、 | 防雷工作 | 肥西聚星汇聚点 | 1.有2018年防雷检测报告，报告显示本站完全合格，但现场存在不合格情况 | 合肥移动
2.室内金属走线架连接处未用多股铜线连接
|  | 槐林传输节点 | 3.有2018年防雷检测报告，报告显示本站完全合格，但现场存在不合格情况
4.机房内有一个机柜无接地引出线
|  | 先登电节点 | 5.有2018年防雷检测报告，报告显示本站完全合格，但现场存在不合格情况 | 池州移动
6.机房内有一处柜门接地线脱落
7.室内金属走线架连接处未用多股铜线连接
|  | 团湖节点 | 8.有2018年防雷检测报告，报告显示本站完全合格，但现场存在不合格情况
9.室内金属走线架连接处未用多股铜线连接