## 表二
附件2
2018年第二季度抽查工程项目发现主要问题汇总表
序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 | 处理情况
1 | 2016年中国联通安徽移动基站传输接入新建一期工程 | 淠望路光缆交接箱未按规范要求采取接地保护措施。 | 河北吉讯通信技术有限公司 | 责令整改
|  | 监理单位未对淠望路光缆交接箱未按规范要求采取接地保护措施提出整改要求。 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司
2 | 2017年中国联通安徽基站接入新建工程（二期） | 建设单位未按规定时限要求办理质量监督申报手续；未严格执行基本建设程序，项目设计批复时间晚于开工时间。 | 中国联合网络通信有限公司安徽省分公司 | 责令整改
|  | 设计文件中部分施工图绘制时间晚于预算编制时间；未对本项目就涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明。 | 北京中网华通设计咨询有限公司
3 | 2017年中国联通安徽FDD-LTE无线网项目-覆盖新建工程 | 建设单位未按规定时限要求办理质量监督申报手续；未严格执行基本建设程序，项目设计批复时间晚于开工时间。 | 中国联合网络通信有限公司安徽省分公司 | 责令整改
|  | 竣工图中DCDU至BBU间线缆敷设长度与实际不符。 | 安徽省通信产业服务有限公司
4 | 2017年第二期安庆室分基站分布系统工程 | 建设单位未严格执行基本建设程序，设计预算编制时间晚于工程开工时间。 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 责令整改
5 | 2016年三亚市新城路通信管道新建工程（新城路） | 管道埋深与设计不符。 | 海口明顺通通讯工程有限公司 | 责令整改
6 | 2016年无线网2724保亭呀诺哒雨林谷呀诺哒观景台七仙大道七仙门灯杆甘工鸟公园保城番文村新星中学对街灯杆等6站新建主设备工程（番文村） | 建设单位未按规定时限要求办理质量监督申报手续。 | 中国电信股份有限公司海南分公司 | 责令整改
7 | 2016年中国联通海南乐东LTE网络室内覆盖一期（第二批）工程（乐东公安局） | 监理单位提供的技术交底记录中无施工负责人签字。 | 深圳市都信建设监理有限公司 | 责令整改
8 | 中国铁塔海南分公司儋州2016年儋州洋浦汉地花园灯杆-NLH新建铁塔项目（洋浦汉地花园） | 施工安全交底记录未针对本项目特点编制安全交底方案。 | 浙江德宝通讯科技股份有限公司 | 责令整改
9 | 中国铁塔股份有限公司邯郸市分公司2017年3月涉县天铁热轧厂南新建铁塔项目 | 施工单位项目管理人员未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明；安全培训记录无日期。 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 责令整改
|  | 施工组织设计未针对本项目特点编制安全技术措施。 | 河北省景县宏远通讯有限公司
|  | 施工单位项目管理人员未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 馆陶县建筑工程公司
|  | 设计单位未对本项目就涉及施工安全的重点部位和环节在设计交底中注明。 | 河北电信设计咨询有限公司
10 | 中国铁塔股份有限公司邯郸市分公司2017年3月复兴区公交总公司新建铁塔项目 | 施工组织设计中施工人员配置与现场人员不符。 | 河北金世纪建设有限公司 | 责令整改
11 | 中国铁塔股份有限公司邯郸市分公司2017年4月涉县天铁材料场 | 施工单位项目管理人员未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明；未提供地网地阻测试记录。 | 邯郸市诚明建筑安装责任有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位项目管理人员未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 河北鑫源铁塔制造有限公司
12 | 南通市海门经济技术开发区利北村村委会光缆施工项目 | 施工单位未按设计要求对新增光缆分纤箱采取接地保护措施。 | 海门市电信工程有限公司 | 责令整改
13 | 南通市海门高新区秀山村宽带接入项目 | 施工单位未按设计要求对新增光缆分纤箱采取接地保护措施。 | 海门市电信工程有限公司 | 责令整改
14 | 南通市通州区十总镇双墩村宽带接入项目 | 设计文件未明确防雷接地施工工艺要求。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
15 | 南通市通州区东社镇兴隆灶村光缆施工项目 | 设计文件未明确防雷接地施工工艺要求。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
16 | 中国移动宁夏公司2017年省内骨干网17期光缆线路建设工程一阶段设计固原移动—李俊机房光缆线路工程 | 设计单位未在开工前向施工单位进行设计交底并记录。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位未在施工期间进行安全生产检查并记录；项目管理人员未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明。 | 中时讯通信建设有限公司
17 | 2018年固原市彭阳县农村FTTH 接入工程（第二批） | 施工单位未按照设计要求制作电杆直埋式地线。 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 责令整改
|  | 监理单位未对施工单位未按照设计要求制作电杆直埋式地线提出整改要求。 | 中通服项目管理咨询有限公司
18 | 中国铁塔宁夏分公司固原2018年固原维也纳3好酒店新建室分项目 | 施工单位未按照设计要求对光缆分纤箱采取接地保护措施；合路器接地线规格与设计不符。 | 天津京信通信系统有限公司 | 责令整改
|  | 监理单位未对施工单位未按照设计要求对光缆分纤箱采取接地保护措施，合路器接地线规格与设计不符提出整改要求；监理单位未提供隐蔽工程旁站记录。 | 重庆信科通信建设监理咨询有限公司
19 | 2017年中国联通山西阳泉接入主干光缆一期工程 | 监理单位未提供隐蔽工程旁站记录。 | 山西省信息规划设计院有限公司 | 责令整改
20 | 阳泉市郊区柳沟南LTE设备安装工程 | 施工单位未按规范要求对光缆金属加强芯采取接地保护措施；发射天线面板固定螺丝未紧固；竣工图中设备安装位置与实际不符。 | 武汉虹信通信技术服务有限责任公司 | 责令整改
|  | 监理单位未对施工单位未按规范要求对光缆金属加强芯采取接地保护措施，发射天线面板固定螺丝未紧固提出整改要求。 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司
21 | 忻州2017年6月宽带接入项目-新建 | 设计文件不符合国家规定的设计深度要求，设计图纸中无分光器拓扑图。 | 中浙信科技咨询有限公司 | 责令整改
22 | 中国铁塔山西分公司忻州市2017年YP西头_ID38139新建铁塔项目 | 铁塔接地扁钢未按规范要求与铁塔底座法兰盘连接。 | 河北鑫航铁塔科技股份有限公司 | 责令整改
|  | 室外地排地线连接处未按规范要求做防锈处理。 | 山西省邮电建设有限公司
|  | 监理单位未对铁塔接地扁钢未按规范要求与铁塔底座法兰盘连接，室外地排地线连接处未按规范要求做防锈处理提出整改要求。 | 太原理工奇诺信息工程技术有限公司
23 | 2017年西秀区（三合、青杠坡、龙潭）光网建设项目（全省第一批行政村建设） | 设计单位未对本项目就涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明；项目负责人未通过通信主管部门相应级别的安全生产考核。 | 贵州省通信建设工程有限公司
|  | 监理单位未提供隐蔽工程旁站记录；未对施工单位项目负责人未通过通信主管部门相应级别的安全生产考核提出整改要求。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司
24 | 2017年安顺城市800M重耕无线网工程 | 设计文件未严格执行工程建设强制性标准，抗震设防烈度设计不符合强制性标准要求。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工组织设计未编制临时用电方案。 | 贵州烨阳科技发展有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司
25 | 2017年毕节市七星关区麻园局所属区域平安监控接入工程 | 设计文件未提出光缆交接箱内光缆金属加强芯接地的施工工艺要求。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位未按规范要求对市区内的施工现场实行封闭围挡。 | 贵州省通信建设工程有限公司
26 | 2018年毕节市中心局、模块局及接入网骨干节点电源整治 | 设计单位未对本项目就涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明；设计文件未明确工程抗震设防要求和保护接地要求；未按《信息通信建设工程预算定额》（工信部通信〔2016〕451号）全额计列安全生产费。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明；项目负责人未通过通信主管部门相应级别的安全生产考核；施工组织设计未编制临时用电方案；未按规范要求对蓄电池架进行加固。 | 重庆信科通信工程有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计；未对施工单位项目负责人未通过通信主管部门相应级别的安全生产考核，未按规范要求对蓄电池架进行加固提出整改要求。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司
27 | 2017年毕节市七星关区中心局区域无资源待装建设一期工程 | 设计文件未严格执行工程建设强制性标准，防雷接地设计不符合强制性标准要求。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明；未按规范要求对市区内的施工现场实行封闭围挡，且未在施工现场设置安全警示标识；未按设计施工，线缆敷设路由与设计不符。 | 贵州炜德工程有限公司
|  | 监理单位未对施工单位线缆敷设路由与设计不符提出整改要求。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司
28 | 2017毕节市七星关区中心局所属区域平安监控接入工程 | 设计文件未提出光缆交接箱内光缆金属加强芯接地的施工工艺要求。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 贵州炜德工程有限公司
29 | 安17城域骨干传送网PTN工程 | 设计文件未严格执行工程建设强制性标准，抗震设防烈度不符合强制性标准要求，未提供设备机架施工图纸，未明确保护地在汇流排上的连接位置。 | 重庆信息通信咨询设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明；施工组织设计未明确项目经理、技术负责人、施工管理负责人和专职安全生产管理人员，未编制临时用电方案；项目负责人未通过通信主管部门相应级别的安全生产考核。 | 浙江省邮电工程建设有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计；未对施工单位项目负责人未通过通信主管部门相应级别的安全生产考核提出整改要求。 | 四川钧安工程监理有限公司
30 | 安17基站传输设备一期工程 | 设计文件未按《信息通信建设工程预算定额》（工信部通信〔2016〕451号）全额计列安全生产费。 | 重庆信息通信咨询设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明；施工组织设计未明确项目经理、技术负责人、施工管理负责人和专职安全生产管理人员，未编制临时用电方案；项目负责人未通过通信主管部门相应级别的安全生产考核；未按设计要求对安装的PTN设备采取接地措施。 | 浙江省邮电工程建设有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计；未对施工单位项目负责人未通过通信主管部门相应级别的安全生产考核，未按设计要求对安装的PTN设备采取接地措施提出整改要求。 | 四川钧安工程监理有限公司
31 | 毕17基站传输线路三期工程 | 设计单位未对本项目就涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明；未提出光缆分纤箱接地的施工工艺要求。 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明；施工组织设计未编制安全技术措施和临时用电方案；线缆敷设路由与设计不符。 | 贵州瑞凯通信科技有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计；监理规划和监理实施细则未编制安全监理内容；监理日志不齐全，记录内容非本项目相关内容；未对施工单位线路敷设路由与设计不符提出整改要求。 | 沈阳联讯通信建设监理有限公司
32 | 毕16 LTE传输配套线路一期工程 | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明；施工组织设计中工期为2016年9月6日至2017年3月6日，而工程实际开工日期为2017年9月6日；隐蔽工程记录不齐全，未提供电线杆埋深隐蔽工程记录；线缆敷设路由与设计不符。 | 贵州友源通信工程有限公司 | 责令整改
|  | 监理单位隐蔽工程旁站记录不齐全，未提供电线杆埋深隐蔽工程旁站记录；未对施工单位线缆敷设路由与设计不符提出整改要求。 | 沈阳联讯通信建设监理有限公司
33 | 毕17基站传输线路四期工程 | 设计文件未提出光缆金属加强芯接地的施工工艺要求。 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明；未按规范要求对光缆金属加强芯采取接地措施。 | 贵州瑞凯通信科技有限公司
|  | 监理单位未对施工单位未按规范要求对光缆金属加强芯采取接地措施提出整改要求；监理规划和监理实施细则未编制安全监理内容。 | 沈阳联讯通信建设监理有限公司
34 | 毕17城域骨干传送网PTN工程 | 设计文件未提出机架内保护地接地的施工工艺要求。 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 责令整改
|  | 施工单位未按规范要求对机架采取接地措施；未按设计要求对设备机架与列架上梁进行加固。 | 广东宜通世纪科技股份有限公司
|  | 监理单位未对施工单位未按规范要求对机架采取接地措施，未按设计要求对设备机架与列架上梁进行加固提出整改要求。 | 沈阳联讯通信建设监理有限公司
35 | 2017年中国联通贵州安顺西秀区张坪村、张胜村等8个行政村宽带接入工程 | 设计文件未提出光缆交接箱接地的施工工艺要求，未明确架空杆路杆面程式。 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位未提供施工安全交底记录；施工组织设计未编制临时用电方案。 | 贵州远庭通信工程有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计。 | 四川钧安工程监理有限公司
36 | 2017年中国联通贵州安顺基站传输接入一期工程 | 设计单位未对本项目就涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明；设计交底记录未体现质量与安全生产的具体内容。 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位未按规范要求对市区内的施工现场实行封闭围挡；现场施工人员有限空间作业未做到“先通风、再检测、后作业”的要求，施工现场未配备有害气体探测仪、通风设备和安全绳等防护装备。 | 湖南申顿网络技术开发有限公司
|  | 监理单位未对施工单位现场施工人员未按安全施工操作规范进行作业提出整改要求；监理日志不齐全。 | 四川钧安工程监理有限公司
37 | 2017年中国联通贵州毕节LTE FDD无线网扩容六期工程 | 设计单位未对本项目就涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明；设计文件未严格执行工程建设强制性标准，未明确抗震加固螺栓规格，未明确RRU和天线接地要求。 | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 责令整改
|  | 监理实施细则未明确质量控制关键环节旁站要求。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司
38 | 2017年中国联通贵州毕节纳雍盛世国际等宽带捷荣新建工程 | 设计文件未提出管孔封堵的施工工艺要求；未明确光缆交接箱、光缆金属加强芯接地要求。 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明；专职安全生产管理人员未通过通信主管部门相应级别的安全生产考核；未按规范要求对市区内的施工现场实行封闭围挡，且未在施工现场设置安全警示标识；光缆交接箱安装位置与设计不符，引上光缆防护与设计不符。 | 北京中福通信工程有限公司
|  | 监理单位未对施工单位专职安全生产管理人员未通过通信主管部门相应级别的安全生产考核，现场施工人员未按安全施工操作规范进行作业，光缆交接箱安装位置与设计不符，引上光缆防护与设计不符提出整改要求。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司
39 | 2017年中国联通贵州毕节移动基站传输接入新建一期工程 | 设计单位未对本项目就涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明。 | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明；未按规范要求对市区内的施工现场实行封闭围挡，且未在施工现场设置安全警示标识；项目负责人未通过通信主管部门相应级别的安全生产考核；未按规范要求对光缆终端盒、光缆金属加强芯采取接地措施。 | 贵州讯通通信工程有限公司
|  | 监理单位未对施工单位项目负责人未通过通信主管部门相应级别的安全生产考核，现场施工人员未按安全施工操作规范进行作业，未按规范要求对光缆终端盒、光缆金属加强芯采取接地措施提出整改要求。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司
40 | 2017年中国联通贵州省毕节市分公司七星关区万晟阳光城等宽带接入新建工程 | 设计文件未严格执行工程建设强制性标准，未明确光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆金属加强芯接地要求。 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明；未按规范要求对楼内光缆分纤箱及光缆金属加强芯采取接地措施。 | 北京中福通信工程有限公司
|  | 监理单位未对施工单位未按规范要求对楼内光缆分纤箱及光缆金属加强芯采取接地措施提出整改要求。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司
41 | 中国铁塔贵州分公司安顺2017年3ZN-下洞小寨补点LHHV新建铁塔项目 | 设计文件未提出对蓄电池架进行对地加固的要求。 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 责令整改
|  | 施工单位未按规范要求对蓄电池架进行加固，未按规范要求对管孔进行封堵；施工安全交底记录内容非本项目相关内容。 | 中邮科通信技术股份有限公司
|  | 监理单位未对施工单位未按规范要求对蓄电池架进行加固，未按规范要求对管孔进行封堵提出整改要求。 | 贵州省邮电规划设计院有限公司
42 | 中国铁塔贵州分公司安顺2017年3XX-高铁白马村补点LHHV新建铁塔项目 | 设计文件未严格执行工程建设强制性标准，未明确新建抱杆和走线架接地要求。 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明；施工组织设计未明确项目经理、技术负责人、施工管理负责人和专职安全生产管理人员，未编制临时用电方案。 | 贵州通信建设工程有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计。 | 北京市驰跃翔工程监理有限责任公司
43 | 中国铁塔贵州分公司毕节2017年赫章县水塘堡乡营峰村公鸡寨组新建铁塔项目 | 设计文件未明确抗震加固螺栓规格。 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 责令整改
|  | 施工组织设计未明确专职安全生产管理人员，由项目经理兼任。 | 河北省通信建设有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计；监理日志不齐全。 | 富春科技股份有限公司
44 | 中国铁塔贵州分公司毕节2017年赫章县水塘堡乡大韭菜坪西大门石头寨新建铁塔项目 | 设计单位未对本项目就涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明；设计文件未明确抗震加固螺栓规格。 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 责令整改
|  | 施工组织设计未明确专职安全生产管理人员；施工安全交底记录未对高山作业安全措施进行说明。 | 河北省通信建设有限公司
|  | 监理单位未明确蓄电池组加电测试的安全监理实施细则；监理日志不齐全，未提供铁塔吊装的旁站记录。 | 富春科技股份有限公司
45 | 中国铁塔贵州分公司毕节2017年大方县普底乡百里杜鹃繁华路新建铁塔项目 | 设计文件未明确抗震加固螺栓规格。 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明；专职安全生产管理人员未通过通信主管部门相应级别的安全生产考核。 | 日海恒联通信技术有限公司
|  | 监理单位未对施工单位专职安全生产管理人员未通过通信主管部门相应级别的安全生产考核提出整改要求。 | 北京驰跃翔工程监理有限责任公司
46 | 中国铁塔贵州分公司毕节2017年大方县百里杜鹃普底乡石牛角新建铁塔项目 | 设计文件未按勘察报告设计，新建铁塔设计位置与勘察报告不符；未明确抗震加固螺栓规格。 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明；专职安全生产管理人员未通过通信主管部门相应级别的安全生产考核；施工组织设计未编制安全技术措施；新建铁塔位置与设计不符。 | 日海恒联通信技术有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计；未对施工单位专职安全生产管理人员未通过通信主管部门相应级别的安全生产考核，新建铁塔位置与设计不符提出整改要求；监理日志不齐全，未提供基础开挖旁站记录。 | 北京驰跃翔工程监理有限责任公司
47 | LTE五期800M工程无线网绍兴北片城镇基站项目 | 施工组织设计未对高处作业安全措施进行说明。 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 责令整改
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计中的安全技术措施。 | 浙江沸蓝通信工程监理有限公司
48 | 柯桥柯西至华舍等地主干光缆布放工程 | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 责令整改
49 | 2018年舟山定海区分公司北蝉开发区综合管道工程一期 | 施工组织设计未明确项目技术负责人。 | 浙江东冠通信技术股份有限公司 | 责令整改
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计。 | 浙江沸蓝通信工程监理有限公司
50 | 中国移动绍兴分公司4G五期主设备建设项目一阶段设计绍兴富盛旺凤南基站主设备安装工程 | 施工单位未提供施工组织设计。 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 责令整改
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计。 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司
51 | 中国移动绍兴分公司全业务接入网建设项目家宽单项工程 | 施工组织设计未编制安全技术措施。 | 杭州威力克通信系统有限公司 | 责令整改
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计。 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司
52 | 中国移动舟山分公司定海北蝉工业园大成十一路通信管道工程（新港八道至新港大道） | 施工单位未按设计施工，管道基础顶部距离人孔基础顶部间距与设计不符。 | 中邮建设技术有限公司 | 责令整改
|  | 监理单位未对施工单位管道基础顶部距离人孔基础顶部间距与设计不符提出整改要求。 | 浙江沸蓝通信工程监理有限公司
53 | 中国移动舟山分公司普陀东港兴北西路综合管道跟进工程 | 施工单位未按设计施工，管道基础顶部距离人孔基础顶部间距与设计不符。 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 责令整改
|  | 监理单位未对施工单位管道基础顶部距离人孔基础顶部间距与设计不符提出整改要求。 | 浙江沸蓝通信工程监理有限公司
54 | 中国移动舟山分公司4G五期主设备建设项目 | 施工单位未按设计施工，线缆敷设占用出局管孔位置与设计不符。 | 中时讯通信建设有限公司 | 责令整改
|  | 监理单位未对施工单位线缆敷设占用出局管孔位置与设计不符提出整改要求。 | 浙江沸蓝通信工程监理有限公司
55 | 2016年中国联通浙江绍兴本地主干光缆新建（第二期）工程 | 工程合同中未明确安全生产费数额。 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 | 责令整改
56 | 2017年中国联通浙江绍兴LTE移动基站传输接入扩容（第二期）工程 | 建设单位未严格执行基本建设程序，项目未初验，但已带业务试运行；工程合同中未明确安全生产费数额。 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 | 责令整改
57 | 2016年中国联通绍兴上虞区杨溪村宽带接入新建工程 | 设计单位未明确光缆与电力电缆交越位置和安全间距。 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 责令整改
58 | 2017年中国联通浙江FDD-LTE无线网新建二期工程 | 设计单位未对高处作业的安全措施提出要求。 | 北京电信规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工组织设计未编制安全技术措施。 | 浙江八方电信有限公司
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计。 | 江西诚科建设咨询监理有限公司
59 | 2017年中国联通浙江舟山宽带接入公众零星扩容一期普陀零星接入工程 | 施工组织设计未编制安全技术措施。 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 责令整改
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计。 | 江西诚科建设咨询监理有限公司 | 责令整改
60 | 中国铁塔浙江分公司绍兴市2017年上虞锦瑞大厦新建铁塔项目 | 设计文件未明确蓄电池抗震设防要求。 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 责令整改
|  | 施工单位未按设计要求测试接地电阻。 | 浙江省邮电工程建设有限公司
|  | 监理单位未对施工单位未按设计要求测试接地电阻提出整改要求。 | 浙江沸蓝通信工程监理有限公司
61 | 2018年泰山区第1批第1期新建小区御驾新苑FTTH接入工程 | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 山东省信息产业服务有限公司 | 责令整改
62 | 中国电信LTE六期工程泰安800M无线网第一批基站主设备项目(泰山区党校) | 施工单位未就高处作业人员应具备身体健康要求向施工作业人员进行详细说明；竣工文件中标明的抗震设防烈度不符合强制性标准规定。 | 山东宏业发展集团有限公司 | 责令整改
63 | 枣庄电信2016年IP城域网汇聚层设备二期扩容工程 | 建设单位未按规定时限要求办理工程质量监督申报和竣工验收备案手续。 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 责令整改
64 | 枣庄市山亭邮政局城域网工程 | 施工单位未按规范要求对与电力电缆交越的光缆采取保护措施。 | 山东万博科技股份有限公司 | 责令整改
|  | 监理单位未对施工单位电力电缆交越处光缆不规范施工提出整改要求。 | 北京诚公通信工程监理股份有限公司
65 | 市中区第二批第一期新建小区FTTH接入项目远航未来城二期FTTH接入工程 | 设计文件未提出光缆分纤箱内光缆金属加强芯接地的施工工艺要求。 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 山东省信息产业服务有限公司
66 | 中国电信LTE六期工程枣庄800M无线网第一批基站主设备项目 | 建设单位未按规定时限要求办理工程质量监督申报手续。 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 责令整改
|  | 设计文件未提出综合柜内直流分配单元保护地接地的施工工艺要求。 | 广东省电信规划设计院有限公司
|  | 施工单位未按规范要求对综合柜内直流分配单元采取接地措施；综合柜内直流分配单元加固螺栓规格与设计不符。 | 山东宏业发展集团有限公司
67 | 山东移动2016年有线宽带接入网线路第十批扩容工程 | 设计文件未明确光缆分纤箱安装位置。 | 安徽电信规划设计院有限责任公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 北京锦程前方科技有限公司
68 | 枣庄移动2016年赵庄等五处基站搬迁传输工程 | 施工单位未按设计埋深要求敷设直埋光缆；负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 安徽电信工程有限责任公司 | 责令整改
|  | 监理单位未对施工单位未按设计埋深要求敷设直埋光缆提出整改要求。 | 山东省信宇通信工程监理有限公司
69 | 山东移动2017年城域传送网第三批接入光缆线路工程 | 施工单位未按设计埋深要求敷设直埋光缆；现场施工人员未按安全施工操作规范进行作业，有害气体探测仪使用不规范；负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 责令整改
|  | 监理单位未对施工单位未按设计埋深要求敷设直埋光缆提出整改要求。 | 山东省信宇通信工程监理有限公司
70 | 2017年中国联通山东移动基站传输接入二期工程 | 施工组织设计未针对本项目特点编制安全技术措施，未对有限空间作业安全措施进行说明。 | 山东省邮电工程有限公司 | 责令整改
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计中的安全技术措施。 | 华夏邮电咨询监理有限公司
71 | 2018年中国联通泰安岱岳区高铁营服中心泮河西路鲁商中心新建工程 | 设计文件未明确光缆交接箱安装位置，未提出光缆分纤箱内光缆金属加强芯接地的施工工艺要求。 | 山东省邮电工程有限公司 | 责令整改
|  | 施工安全技术交底不规范。 | 山东省邮电工程有限公司
72 | 2017年中国联通山东枣庄财税大厦宽带接入新建工程 | 施工单位未按规范要求对机房内ODF架（光纤配线架，下同）进行对地加固，未对机房内ODF架采取接地措施；未提供光缆成端测试记录，未提供接地电阻测试记录；光缆在人井中占用管孔位置与设计不符；施工组织设计未明确项目经理、技术负责人、施工管理负责人和专职安全生产管理人员。 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | 责令整改
73 | 中国铁塔山东分公司枣庄市2018年市中区文化广场公厕西新建铁塔项目 | 设计单位未对基础开挖、塔身吊装作业的安全措施提出要求。 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 滕州市第六建筑安装工程公司
|  | 监理单位未严格审查施工组织设计中的安全技术措施。 | 广东达安项目管理股份有限公司
74 | 中国铁塔山东分公司枣庄市2016年南石镇蒋庄村南头新建铁塔项目 | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明；蓄电池架抗震加固与设计不符。 | 山东省信息产业服务有限公司 | 责令整改
|  | 监理单位未对施工单位蓄电池架抗震加固与设计不符提出整改要求。 | 安徽博达通信工程监理有限责任公司
75 | 中国铁塔山东分公司枣庄市2017年陶庄镇周楼村东新建铁塔项目 | 施工单位负责项目管理的技术人员未就有关安全施工的技术要求向全体施工作业班组、作业人员作出详细说明。 | 山东省邮电工程有限公司 | 责令整改
|  | 监理日志记录内容与现场施工进度情况不符。 | 安徽博达通信工程监理有限责任公司