## Sheet1
质量监督检查问题汇总表
序号 | 地点/项目名称 | 存在问题 | 责任单位 | 整改要求
1 | 2019年第3批次亳州市谯城区赵桥等2个综合业务接入区商杭高铁565等13个基站配套光网项目（亳州电信） | 1、施工单位交底日期在设计交底之前 | 安徽利皖信息网络有限责任公司 | 责令整改
|  | 2、专职安全交底人员未落实监督安全技术交底工作 | 安徽利皖信息网络有限责任公司 | 责令整改
2 | 2019年亳州分公司谯城区二季度4G建设任务商杭高铁565等11个室外站建设项目（亳州电信） | 3、每篇监理日志内容重复（监理日志有复印情况） | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 责令整改
|  | 4、监理规划、监理细则无企业技术负责人审批签字 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 责令整改
| 亳州电信生产楼 | 5、防雷检测报告第19项“楼顶金属构件接地检查”为合格，实际现场楼顶有2组天线柜未安装防雷接地； | 亳州电信 | 责令整改
|  | 6、防雷检测报告第20项“各楼层金属构件接地检查”为合格，实际现场三楼低压配电室铝合金走线架连接未加装连接线； | 亳州电信 | 责令整改
|  | 7、防雷检测报告第32项“电源SPD的保护模式选择”为单项供电系统采用1+1模式，实际现场为TN模式 | 亳州电信 | 责令整改
4 | 古井分局（亳州电信） | 8、机房内两个设备柜柜门接地线被剪断 | 亳州电信 | 责令整改
5 | 亳州联通生产楼 | 1、防雷检测报告中检测依据未按照《YDT_1429-2006-通信局（站）在用防雷系统的技术要求和检测方法》执行，不符合《关于做好2019年通信防雷工作的通知--工信管函（2019）807号》中的相关要求； | 亳州联通 | 责令整改
6 |  | 2、楼顶上3个避雷针未安装接地线； | 亳州联通 | 责令整改
|  | 3、2楼、3楼机房内部分配线柜内光缆加强芯未接至地排； | 亳州联通 | 责令整改
|  | 4、3楼机房内其中1台NoKia设备柜柜门接地未安装； | 亳州联通 | 责令整改
7 | 十八里基站（亳州联通） | 5、无历年防雷检测报告； | 亳州联通 | 责令整改
|  | 6、基站内配线柜内光缆加强芯未接地； | 亳州联通 | 责令整改
|  | 7、部分室内地排未接引出线； | 亳州联通 | 责令整改
|  | 8、接地总排引出线线径不符合标准； | 亳州联通 | 责令整改
8 | 2019年中国联通安徽FDD-LTE无线网项目-第二批（亳州联通） | 9、未按规定办理质监申报和竣工备案； | 亳州联通 | 责令整改
|  | 10、设计资料编制日期在施工工期之后； | 广东杰赛科技股份有限公司 | 责令整改
|  | 11、设计文件未注明施工使用年限； | 广东杰赛科技股份有限公司 | 责令整改
|  | 12、开工前建设单位未组织设计单位对施工单位和监理单位进行设计交底； | 亳州联通/广东杰赛科技股份有限公司 | 责令整改
|  | 13、未对全体作业人员进行安全技术交底； | 博信通信股份有限公司 | 责令整改
|  | 14、竣工图纸无竣工图章； | 博信通信股份有限公司 | 责令整改
9 | 2019年中国联通安徽亳州新国际小区接入新建三期工程（亳州联通） | 15、未按规定办理质监申报和竣工备案； | 亳州联通 | 责令整改
|  | 16、涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中未注明，未对防范生产安全事故提出指导意见 | 北京电信规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 17、设计图纸无图例说明 | 北京电信规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 18、设计资料编制日期在施工工期之后； | 北京电信规划设计院有限公司 | 责令整改