## Sheet1
质量监督检查问题汇总表
序号 | 地点/项目名称 | 存在问题 | 责任单位 | 整改要求
1 | 2019年淮北上半年刘东矿等1.8G-LTE室外站无线网配套项目(淮北电信） | 1、施工单位检查资料提供不全 | 淮北电信 | 责令整改
|  | 2、项目未按时质监申报和竣工备案 | 淮北电信 | 责令整改
| 相山北楼（淮北电信） | 3、防雷检测报告与现场不符 | 淮北电信（电信科学技术第一研究所有限公司） | 责令整改
|  | 4、报告中第19项“楼顶金属构件接地检查”为合格，实际现场楼顶其中1处天线抱杆和人防扩音器未安装防雷接地 | 淮北电信（电信科学技术第一研究所有限公司） | 责令整改
|  | 5、报告中第16项“引下线的布放、设计安装的检查”为合格，实际现场只有1组引下线，不符合规范要求； | 淮北电信（电信科学技术第一研究所有限公司） | 责令整改
|  | 6、报告中第26大项第7小项"光缆加强芯接地要求"为合格，实际现场光缆加强芯虽接至专用接线端子，但存在复接现象； | 淮北电信（电信科学技术第一研究所有限公司） | 责令整改
|  | 7、报告中第20项“各楼层金属构件接地检查”为合格，实际三楼综合机房内13-01(SJ）机架和二楼综合机房内18-02（CS）机架柜门接地均已脱落； | 淮北电信（电信科学技术第一研究所有限公司） | 责令整改
2 | 2020年第1批淮北市杜集区博山路等8个综合业务接入区众城水泥等11个银行矿业整齐需求配套光缆项目（淮北电信） | 8、设计出图时间早于项目立项时间。项目立项时间2020年2月，设计出版时间2020年3月， 设计图纸出图时间2019年6月且图纸工程名称为：2019年阜阳分公司界首市城乡中继第一批次东城至田营县乡环等光缆项目 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 9、项目设计会审纪要建设方案中会审项目不全，缺少部分施工项目会审纪要 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令整改
3 | 2019年中国联通安徽FDD-LTE无线网项目-第二批（淮北联通） | 10、未按时质监申报和竣工备案 | 淮北联通 | 责令整改
|  | 11、竣工资料不同程度缺少签名盖章 | 浙江方大通信有限公司 | 责令整改
4 | 2019年淮北联通濉溪县C计划三期工程（淮北联通） | 12、总包项目无设计文件 | 淮北联通 | 责令整改