## Sheet1
建设单位 | 地市 | 项目名称 | 项目情况 | 主要问题 | 责任单位
安徽电信 | 蚌埠 | 2020年蚌埠市固镇县电信局等5G无线网主设备项目（疫情防控保障） | 项目立项批复40万元，工程竣工验收。 | 1.建设单位未按工程合同规定时限要求支付安全生产费 | 蚌埠电信
|  |  |  | 2.施工单位施工组织设计中引用的部分标准规范已废止 | 安徽长线建设集团有限公司
|  |  |  | 3.施工单位项目负责人未向全体施工作业班组和人员进行安全技术交底，安全技术交底未对项目楼顶临边作业、器材搬运环节和现网设备保护的安全技术措施进行详细说明 | 安徽长线建设集团有限公司
|  |  |  | 4.监理实施细则包含机架安装、电源系统设备安装等与本项目无关内容，安全监理内容未明确楼顶临边作业的安全监理要求 | 安徽博达项目管理咨询有限公司
|  |  |  | 5.监理日志记录拆除3副天线工作量与工程实际不符 | 安徽博达项目管理咨询有限公司
|  | 2019年第3批次蚌埠市禹会区秦集—马城城乡中继光缆环项目 | 项目立项批复15.5万元，工程竣工验收。 | 1.建设单位工程合同中未明确安全生产费数额，未按工程合同规定时限要求支付安全生产费 | 蚌埠电信
|  |  |  | 2.施工单位未提供光缆单盘检验记录 | 安徽永腾通信技术有限公司
|  |  |  | 3.施工单位安全技术交底未对现网设备保护的安全技术措施进行详细说明 | 安徽永腾通信技术有限公司
|  |  |  | 4.施工单位停工通知单、工程临时延期申请表中描述由于“疫情”原因延期等与工程实际不符 | 安徽永腾通信技术有限公司
|  |  |  | 5.施工单位未对机房内ODF架接地排、光缆金属外护层采取可靠接地保护措施 | 安徽永腾通信技术有限公司
|  |  |  | 6.监理规划和监理实施细则包含拉线安装、管道施工作业等与本项目无关内容，安全监理内容未明确高处作业、现网设备保护的安全监理要求 | 安徽博达项目管理咨询有限公司
|  |  |  | 7.监理单位部分监理周报、施工联系单中记录工程日期前后时间逻辑不一致 | 安徽博达项目管理咨询有限公司
|  |  |  | 8.监理单位未就施工单位未对机房内ODF架接地排、光缆金属外护层采取可靠接地保护措施提出整改要求 | 安徽博达项目管理咨询有限公司
|  | 2020年第1批次蚌埠市禹会区前进路局综合业务接入区04#光缆环ODN项目 | 项目立项批复2.9万元，工程竣工验收。 | 1.建设单位工程合同中未明确安全生产费支付方式和时限 | 蚌埠电信
|  |  |  | 2.设计文件预算中部分工程量与设计说明、设计图纸不一致，设计图纸中光缆接头未明确新增接头和原有接头 | 广东省电信规划设计院有限公司
|  |  |  | 3.施工单位施工组织设计编制日期晚于施工组织设计报审日期 | 厦门纵横集团建设开发有限公司
|  |  |  | 4.施工单位未提供光缆单盘检验记录 | 厦门纵横集团建设开发有限公司
|  |  |  | 5.施工单位未对光缆交接箱中光缆金属外护层采取接地保护措施，新立光缆交接箱基础尺寸不满足设计要求 | 厦门纵横集团建设开发有限公司
|  |  |  | 6.监理单位未就施工单位施工组织设计编制日期晚于施工组织设计报审日期提出整改要求 | 安徽博达项目管理咨询有限公司
|  |  |  | 7.监理单位未就施工单位未对光缆交接箱中光缆金属外护层采取接地保护措施、新立光缆交接箱基础尺寸不满足设计要求提出整改要求 | 安徽博达项目管理咨询有限公司
| 宿州 | 宿州市萧县2019年ODN第一批次赵庄局01#主干环光缆项目 | 项目立项批复16.3万元，工程竣工验收 | 1.设计文件未对高处作业的安全风险防范措施提出详细要求 | 合肥维信通讯有限责任公司
|  |  |  | 2.施工单位施工组织设计未明确项目施工管理负责人 | 安徽省通信产业服务有限公司
|  |  |  | 3.施工组织设计中安全技术措施未对野外作业的安全措施进行详细说明 | 安徽省通信产业服务有限公司
|  |  |  | 4.施工单位项目负责人未向全体施工作业班组和人员进行安全技术交底，安全技术交底未对野外作业的安全技术措施进行详细说明 | 安徽省通信产业服务有限公司
|  |  |  | 5.施工单位隐蔽工程签证未记录光缆交接箱基础和接地体埋深 | 安徽省通信产业服务有限公司
|  |  |  | 6.施工单位未提供施工现场安全检查记录、光缆单盘检验记录 | 安徽省通信产业服务有限公司
|  |  |  | 7.施工单位部分施工人员特种作业证与系统查询信息不一致 | 安徽省通信产业服务有限公司
|  |  |  | 8.施工单位用户段光缆测试记录与工程实际不符 | 安徽省通信产业服务有限公司
|  | 宿州2018年萧县室外站第三批一工程 | 项目立项批复29.13万元，工程竣工验收。 | 1.施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员未通过通信主管部门相应类别的安全生产考核 | 安徽信尔达通信技术有限公司
|  |  |  | 2.施工组织设计中安全技术措施未对高处作业的安全措施进行详细说明 | 安徽信尔达通信技术有限公司
|  |  |  | 3.施工单位未对RRU电源线金属外护层采取可靠接地措施 | 安徽信尔达通信技术有限公司
|  | 2019年宿州萧县亿洲城商场室内信号分布覆盖工程 | 项目立项批复22.96万元，工程竣工验收。 | 1.建设单位工程合同中未明确安全生产费支付方式、数额及时限 | 宿州电信
|  |  |  | 2.设计文件未按规定全额计列安全生产费，以未计取全部措施费的建筑安装工程费作为安全生产费计算基础 | 华信咨询设计研究院有限公司
|  |  |  | 3.设计文件未明确RRU具体安装位置 | 华信咨询设计研究院有限公司
|  |  |  | 4.施工单位项目负责人未向全体施工作业班组和人员进行安全技术交底 | 智联信通科技股份有限公司
|  |  |  | 5.施工单位竣工技术文件中竣工图绘制时间与工程实际不符 | 智联信通科技股份有限公司
|  |  |  | 6.施工单位交直流转换模块接地线线径不满足设计要求 | 智联信通科技股份有限公司
安徽移动 | 蚌埠 | 2020年蚌埠综合业务区光缆线路工程 | 项目立项批复1028万元，工程在建。 | 1. 施工单位隐蔽工程签证未记录每个杆洞的深度 | 博信通信股份有限公司
|  |  |  | 2. 施工单位提供的光缆单盘检验记录不齐全 | 博信通信股份有限公司
|  |  |  | 4. 施工单位项目负责人未向全体施工作业班组和人员进行安全技术交底，安全技术交底未针对项目特点进行详细说明 | 博信通信股份有限公司
|  |  |  | 5. 施工单位施工日志与监理日志、旁站记录中施工内容不一致 | 博信通信股份有限公司
|  |  |  | 6. 施工单位P40杆避雷线未按设计要求做放电间隙 | 博信通信股份有限公司
|  |  |  | 7. 施工单位未按设计要求全程新敷设吊线 | 博信通信股份有限公司
|  |  |  | 9. 监理单位施工工艺检查表记录内容与工程实际不符 | 深圳市都信建设监理有限公司
|  |  |  | 10. 监理单位监理日志、旁站记录与施工日志中施工内容不一致 | 深圳市都信建设监理有限公司
|  |  |  | 11. 监理单位未就施工单位未按设计要求全程新敷设吊线提出整改要求 | 深圳市都信建设监理有限公司
|  | 2019年第一期蚌埠城域骨干光缆线路工程 | 项目立项批复513万元，工程完工待初验。 | 1. 施工单位隐蔽工程签证未记录10米杆的埋深深度 | 博信通信股份有限公司
|  |  |  | 2. 施工单位未提供新建手孔的隐蔽工程签证记录 | 博信通信股份有限公司
|  |  |  | 3. 施工单位项目负责人未向全体施工作业班组和人员进行安全技术交底，安全技术交底中包含管道施工等与本项目无关内容 | 博信通信股份有限公司
|  |  |  | 4. 施工单位光缆单盘检验记录与工程实际不符 | 博信通信股份有限公司
|  |  |  | 5. 施工单位10m杆埋深不满足设计要求 | 博信通信股份有限公司
|  |  |  | 6. 监理单位未对施工单位修改后的施工组织设计进行审核 | 安徽博达项目管理咨询有限公司
|  |  |  | 7. 监理单位未就施工单位光缆单盘检验记录与工程实际不符提出整改要求 | 安徽博达项目管理咨询有限公司
|  |  |  | 8. 监理单位未就施工单位10m杆埋深不满足设计要求提出整改要求 | 安徽博达项目管理咨询有限公司
|  | 5G二期二阶段无线网主设备工程（蚌埠第二批） | 项目立项批复5225万元，工程在建。 | 1. 施工组织设计中安全技术措施未对高处作业的安全措施进行详细说明 | 中邮建技术有限公司
| 宿州 | 中国移动安徽公司2020年宿州城域骨干光缆线路工程 | 项目立项批复1100万元，工程在建。 | 1. 施工组织设计中安全技术措施未对城市道路沿线危险区域内作业、电力线危险范围内作业的安全措施进行详细说明 | 吉讯股份有限公司
|  |  |  | 2. 施工单位安全技术交底未对城市道路沿线危险区域内作业、电力线危险范围内作业、有限空间作业、高处作业的安全技术措施进行详细说明 | 吉讯股份有限公司
|  |  |  | 3. 监理单位工程开工报告未签署日期，签发开工日期与工程实际不符 | 北京诚公管理咨询股份有限公司
|  |  |  | 4. 监理单位未就施工单位光缆单盘检验记录、设备点验报告与实际不符提出整改要求 | 北京诚公管理咨询股份有限公司
|  | 中国移动安徽公司2019年第一期宿州城域骨干网线路工程 | 项目立项批复837万元，工程完工待初验。 | 1. 施工单位未提供接地电阻测试记录 | 中建泓泰通信工程有限公司
|  |  |  | 2. 施工单位材料报审表中有9米电杆，与设计文件、工程实际不符 | 中建泓泰通信工程有限公司
|  |  |  | 3. 施工单位光缆单盘检验未按设计要求进行双窗口测试 | 中建泓泰通信工程有限公司
|  |  |  | 4. 施工单位电杆避雷线未按设计要求做放电间隙 | 中建泓泰通信工程有限公司
|  |  |  | 5. 监理单位未就施工单位材料报审表中有9米电杆，与设计文件、工程实际不符提出整改要求 | 北京诚公管理咨询股份有限公司
|  |  |  | 6. 监理单位未就施工单位光缆单盘检验未按设计要求进行双窗口测试提出整改要求 | 北京诚公管理咨询股份有限公司
|  |  |  | 7. 监理单位未就施工单位电杆避雷线未按设计要求做放电间隙提出整改要求 | 北京诚公管理咨询股份有限公司
|  | 中国移动安徽公司5G二期无线网宏基站工程（宿州） | 项目立项批复7896万元，工程在建。 | 3. 施工单位BBU接地线、GPS防雷器接地线接地位置与设计不符 | 中邮建技术有限公司
|  |  |  | 5. 监理单位未就施工单位BBU接地线、GPS防雷器接地线接地位置与设计不符提出整改要求 | 北京诚公管理咨询股份有限公司
安徽联通 | 蚌埠 | 2020年中国联通安徽蚌埠大兴公司大客户接入新建工程 | 项目立项批复29.57万元，工程初验完成。 | 1. 建设单位工程合同中未明确安全生产费数额，未按工程合同规定时限要求支付安全生产费 | 蚌埠联通
|  |  |  | 2. 设计图纸缺少机房ODF架成端示意图，缺少新立光缆交接箱施工示意图 | 三维通信股份有限公司，北京电信规划设计院有限公司
|  |  |  | 3. 设计单位未就龙凤街南光缆交接箱接地排接地线未可靠接地提出整改要求 | 三维通信股份有限公司，北京电信规划设计院有限公司
|  |  |  | 4. 施工单位开工报告中未明确计划开工日期，无申请开工日期 | 三维通信股份有限公司
|  |  |  | 5. 施工组织设计中未明确项目技术负责人 | 三维通信股份有限公司
|  |  |  | 6. 施工单位部分施工人员特种作业证在系统上查询不到信息 | 三维通信股份有限公司
|  |  |  | 7. 施工单位未提供直埋光缆隐蔽工程签证记录 | 三维通信股份有限公司
|  |  |  | 8. 施工单位项目负责人未向全体施工作业班组和人员进行安全技术交底，安全技术交底未对高处作业、交叉作业、城市道路沿线危险区域内作业、地下停车场作业、跨越河流作业的安全技术措施进行详细说明 | 三维通信股份有限公司
|  |  |  | 9. 施工单位未提供施工日志 | 三维通信股份有限公司
|  |  |  | 10. 施工单位淮上大道015#人孔内光缆实际管孔占位与设计文件、竣工文件不一致 | 三维通信股份有限公司
|  | 2019年中国联通安徽FDD-LTE无线网项目—第一批 | 项目立项批复14904万元，工程初验完成。 | 1. 建设单位未按规定时限要求办理竣工验收备案手续 | 蚌埠联通
|  |  |  | 2. 建设单位工程合同中未明确安全生产费数额，未按施工合同规定时限要求支付安全生产费 | 蚌埠联通
|  |  |  | 3. 设计文件中预算、设计图纸中的GPS数量不一致 | 北京中网华通设计咨询有限公司
|  |  |  | 4. 施工组织设计中安全技术措施包含使用抽水机、路面切割机等与本项目无关内容，未对本项目涉及的器材搬运、塔上作业、现网设备保护的安全措施进行详细说明 | 吉讯股份有限公司
|  |  |  | 5. 监理规划和监理实施细则中安全监理内容未明确楼顶临边作业的安全监理要求 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司
|  |  |  | 6. 监理单位未就施工单位项目负责人未向全体施工作业班组和人员进行安全技术交底提出整改要求 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司
|  | 2018年中国联通安徽移动基站接入新建二期工程 | 项目立项批复638.61万元，工程初验完成。 | 1. 建设单位未按规定时限要求办理质量监督申报手续 | 蚌埠联通
|  |  |  | 2. 建设单位工程合同中未明确安全生产费数额，未按施工合同规定时限要求支付安全生产费 | 蚌埠联通
|  |  |  | 3. 建设单位未就施工单位竣工资料包含有限空间作业审批表等与本项目无关内容提出整改要求 | 蚌埠联通
|  |  |  | 4. 设计预算中35mm2电源线与设计图纸中的电源线型号、长度不一致 | 北京中网华通设计咨询有限公司
|  |  |  | 5. 设计单位勘察记录、设计图纸中未标明光缆路由跨越电力线的具体位置 | 北京中网华通设计咨询有限公司
|  |  |  | 6. 设计单位未就张湖村机房ODF架未对上梁加固、光缆加强芯接地排没有一级接地提出整改要求 | 北京中网华通设计咨询有限公司
|  |  |  | 7. 施工单位部分施工人员特种作业证起始日期晚于工程开工日期 | 中徽建技术有限公司
|  |  |  | 8. 施工单位安全技术交底未对高处作业的安全技术措施进行详细说明，未记录交底日期 | 中徽建技术有限公司
|  |  |  | 9. 施工单位未按设计要求对张湖村机房内光缆金属外护层采取接地保护措施，ODF架中光缆成端盘安装位置与设计不符 | 中徽建技术有限公司
| 宿州 | 2019年中国联通安徽FDD-LTE无线网项目—第二批 | 项目立项批复3474万元，工程初验完成。 | 1. 建设单位未按规定时限要求办理质量监督申报手续 | 宿州联通
|  |  |  | 2. 设计文件未对高处作业的安全风险防范措施提出详细要求 | 北京中网华通设计咨询有限公司
|  |  |  | 3. 设计单位未明确移动基站电源供电系统SPD最大流通量指标 | 北京中网华通设计咨询有限公司
|  |  |  | 4. 设计图纸中无BBU安装立面图 | 北京中网华通设计咨询有限公司
|  |  |  | 5. 施工组织设计中未明确项目技术负责人、施工管理负责人 | 浙江方大通信有限公司
|  |  |  | 6. 施工单位未提供隐蔽工程签证、施工现场安全检查记录、安全技术交底记录 | 浙江方大通信有限公司
|  |  |  | 7. 施工单位未按设计要求对BBU设备采取螺栓紧固措施 | 浙江方大通信有限公司
|  |  |  | 8. 监理单位监理日志无监理人员签字 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司
|  |  |  | 9. 监理单位未就施工单位未按设计要求对BBU设备采取螺栓紧固措施提出整改要求 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司
|  | 2018年中国联通安徽宿州卫计委专线接入新建一期工程 | 项目立项批复78.35万元，工程竣工验收。 | 1. 建设单位未按规定时限要求办理质量监督申报手续和竣工备案手续 | 宿州联通
|  |  |  | 2. 设计文件未对高处作业的安全风险防范措施提出详细要求 | 中通服咨询设计研究院有限公司
|  |  |  | 3. 施工组织设计未明确项目负责人、技术负责人、施工管理负责人和专职安全生产管理人员 | 中通服建设有限公司
|  |  |  | 4. 施工组织设计中未编制安全技术措施和施工现场临时用电方案 | 中通服建设有限公司
|  |  |  | 5. 施工单位未提供施工现场安全检查记录 | 中通服建设有限公司
|  |  |  | 6. 施工单位未按设计要求新敷设墙壁吊线 | 中通服建设有限公司
|  |  |  | 7. 施工单位光缆交接箱引上位置的盘留光缆未按设计要求进行固定 | 中通服建设有限公司
|  | 2020年中国联通安徽宿州集团客户总承包新建一期工程 | 项目立项批复29.83万元，工程竣工验收。 | 1. 设计文件未明确光缆加强芯接地工艺要求 | 三维通信股份有限公司，北京电信规划设计院有限公司
|  |  |  | 2. 设计文件未明确接地电阻验收指标 | 三维通信股份有限公司，北京电信规划设计院有限公司
|  |  |  | 3. 施工组织设计中未编制安全技术措施 | 三维通信股份有限公司
|  |  |  | 4. 施工单位光缆金属加强芯接地未接至接地排 | 三维通信股份有限公司
|  |  |  | 5. 施工单位直埋光缆埋深不满足设计要求 | 三维通信股份有限公司
安徽铁塔 | 蚌埠 | 中国铁塔安徽分公司蚌埠市2019年怀远县陈集朱庄村新建铁塔项目 | 项目立项批复14.5万元，工程竣工验收。 | 1. 设计文件施工图中塔体与机柜相对位置前后不一致 | 北京电信规划设计院有限公司
|  |  |  | 3. 设计交底未对塔体组装作业的安全风险防范措施进行详细说明 | 北京电信规划设计院有限公司
|  |  |  | 5. 施工单位项目负责人未向全体施工作业班组和人员进行安全技术交底 | 武汉虹信技术服务有限责任公司
|  |  |  | 6. 施工单位机柜内IGB、EGB至室外地排接地线的接线端子规格不满足设计要求 | 武汉虹信技术服务有限责任公司
|  |  |  | 7. 监理单位未就施工单位机柜内IGB、EGB至室外地排接地线的接线端子规格不满足设计要求提出整改要求 | 深圳市都信建设监理有限公司
|  | 中国铁塔安徽分公司蚌埠市2020年怀远一中新校区新建铁塔项目 | 项目立项批复36.5万元，工程在建。 | 1. 设计文件中抗震加固使用M5螺栓不满足项目所在地抗震需求 | 北京电信规划设计院有限公司
|  |  |  | 2. 施工组织设计中安全技术措施未针对本项目特点进行详细说明 | 武汉虹信技术服务有限责任公司
|  |  |  | 3. 施工单位部分施工人员的特种作业证在系统上查询不到信息 | 武汉虹信技术服务有限责任公司
|  |  |  | 4. 施工单位未按设计要求新增机柜 | 武汉虹信技术服务有限责任公司
|  |  |  | 5. 施工单位部分走线架未可靠电气连通 | 武汉虹信技术服务有限责任公司
|  |  |  | 6. 施工单位机架未可靠接地 | 武汉虹信技术服务有限责任公司
|  |  |  | 7. 施工单位未对机房内消防配电线采取穿金属管保护措施 | 武汉虹信技术服务有限责任公司
|  |  |  | 8. 施工单位蓄电池至开关电源的电源线线径不满足设计要求 | 武汉虹信技术服务有限责任公司
|  |  |  | 9.施工单位蓄电池至接地排、开关电源至接地排的接地线线径不满足设计要求、施工单位机架至走线架的电气连通线线径不满足设计要求 | 武汉虹信技术服务有限责任公司
|  |  |  | 11. 监理单位未就施工单位未按设计要求新增机柜提出整改要求 | 宁夏信友监理咨询管理有限公司
|  |  |  | 12. 监理单位未就施工单位部分走线架未可靠电气连通提出整改要求 | 宁夏信友监理咨询管理有限公司
|  |  |  | 13. 监理单位未就施工单位机架未可靠接地提出整改要求 | 宁夏信友监理咨询管理有限公司
|  |  |  | 14. 监理单位未就施工单位未对机房内消防配电线采取穿金属管保护措施提出整改要求 | 宁夏信友监理咨询管理有限公司
|  |  |  | 15. 监理单位未就施工单位蓄电池至开关电源的电源线线径不满足设计要求提出整改要求 | 宁夏信友监理咨询管理有限公司
|  |  |  | 16. 监理单位未就施工单位蓄电池至接地排、开关电源至接地排的接地线线径不满足设计要求提出整改要求、机架至走线架的电气连通线线径不满足设计要求提出整改要求 | 宁夏信友监理咨询管理有限公司
|  | 中国铁塔安徽分公司蚌埠市2019年淮上区吴大台新建铁塔项目 | 项目立项批复18.91万元，工程竣工验收。 | 1. 设计文件未明确桩基埋深的计算过程 | 北京电信规划设计院有限公司
|  |  |  | 2. 施工单位未提供施工现场安全检查记录 | 上海肯汀通讯科技有限公司
|  |  |  | 3. 施工单位部分施工人员的特种作业证与系统查询信息不一致 | 上海肯汀通讯科技有限公司
|  |  |  | 4. 监理单位部分监理日志记录内容与施工日志不一致 | 深圳市都信建设监理有限公司
| 宿州 | 中国铁塔安徽分公司宿州市2020年萧县三龙支河北岸新建铁塔项目 | 项目立项批复18.77万元，工程竣工验收。 | 1. 建设单位未按工程合同规定时限要求支付安全生产费 | 宿州铁塔
|  |  |  | 2. 建设单位未针对参建单位特点在开工前明确设计单位、监理单位的安全生产责任 | 宿州铁塔
|  |  |  | 3. 设计图纸中未明确直流电源线、工作地线、保护地线的走线路由 | 广州杰赛科技股份有限公司
|  |  |  | 4. 地勘报告中萧县抗震设防烈度不满足项目所在地抗震设防烈度要求 | 安徽两淮地址基础工程公司
|  |  |  | 5. 设计文件中萧县抗震设防烈度不满足项目所在地抗震设防烈度要求 | 广州杰赛科技股份有限公司
|  |  |  | 6. 监理实施细则中安全监理内容未明确野外作业、涉电作业、器材搬运环节的安全监理要求 | 安徽博达项目管理咨询公司
|  | 中国铁塔安徽分公司宿州市2020年国税局南别墅区新建铁塔项目 | 项目立项批复26.68万元，工程在建。 | 1. 建设单位未按工程合同规定时限要求支付安全生产费 | 宿州铁塔
|  |  |  | 2. 设计预算中95mm2接地线的条数、长度与设计图纸不一致 | 广州杰赛科技股份有限公司
|  | 中国铁塔安徽分公司宿州市2020年上河城外滩北新建铁塔项目 | 项目立项批复23.27万元，工程初验完成。 | 1. 建设单位未按工程合同规定时限要求支付安全生产费 | 宿州铁塔
|  |  |  | 2. 设计预算中95mm2接线端子成端套用错误定额 | 广州杰赛科技股份有限公司
|  |  |  | 3. 设计交底中机柜基础地面高度与设计图纸不一致 | 广州杰赛科技股份有限公司
|  |  |  | 4. 施工组织设计中安全技术措施包含高处作业、野外作业等本项目无关内容，未对城市道路沿线危险区域内作业、器材搬运环节的安全措施进行详细说明 | 南京欣网通信科技股份有限公司