## Sheet1
附件：通信建设工程质量监督和安全生产问题汇总表（2021年第6期）
序号 | 地点/项目名称 | 存在问题 | 责任单位 | 整改要求
1 | 安全生产考核（笔试） | 1.黄山移动和润建通信股份有限公司共2人考核不及格 | 黄山移动 | 加强安全生产学习教育培训
润建通信股份有限公司
2 | 4G八期无线网黄山分公司室分基站主设备扩容工程（黄山移动） | 2.安全技术交底中人员签字与施工组织设计中人员配置不一致 | 三维通信股份有限公司 | 责令整改
|  | 3.监理规划和监理实施细则封面签字非手签 | 深圳市广通工程顾问有限公司 | 责令整改
4.无专职安全员资质证书
5.监理日志模板化，现场监理人员签字非手签
3 | 2019年FDD无线网主设备工程（黄山第三批）（黄山移动） | 6.施工合同中未明确安全生产费支付方式、数额 | 黄山移动 | 责令整改
|  | 7.监理实施细则无编制依据 | 深圳市广通工程顾问有限公司 | 责令整改
8.无专职安全员资质证书
9.监理单位未提供有关项目的监理日志
10.监理单位安全员未对监理人员进行内部安全技术交底
4 | 2019年第三期黄山基站接入光缆线路工程（黄山移动） | 11.施工合同中未明确安全生产费支付方式、数额 | 黄山移动 | 责令整改
|  | 12.施工单位未针对项目进行安全技术交底 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 责令整改
13.电力线（10kv）下方立杆作业
14.新建杆路与既有电力杆路水平距离不满足强条要求
15.新设拉线方位与设计不符
16.新立杆路避雷线接地与吊线连接，不符合强制性要求
17.架空光缆未按设计要求安装三线交越保护管
18.施工组织设计中未对有限空间作业、器材搬运的安全技术措施进行说明
19.无隐蔽工程的质量检查和记录
|  | 20.监理单位资料中人员签字与监理规划内人员配置不一致 | 深圳市广通工程顾问有限公司 | 责令整改
21.监理单位未提供有关项目的监理日志
22.监理单位安全员未对监理人员进行内部安全技术交底
5 | 2019年屯溪江南新城3改造铁塔项目（黄山铁塔） | 23.施工合同中未明确安全生产费支付数额 | 黄山铁塔 | 责令整改
|  | 24.未向全体施工作业班组和人员进行安全技术交底 | 和勤通信技术有限公司 | 责令整改
25.一体化机柜对地加固不可靠，螺栓未垂直加固
26.梯次电池接地线不可靠
27.一体化机柜缺少电池架，与设计不符
28.开关电源工作地设计70方线，实际35方线，不符合设计要求
29.安全技术交底中人员签字与施工组织设计中人员配置不一致
30.无施工现场安全检查记录
|  | 31.无专职安全员资质证书 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司 | 责令整改
32.监理实施细则无编制依据
33.监理单位安全员未对监理人员进行内部安全技术交底
6 | 2020年御泉湾二期改造铁塔项目（黄山铁塔） | 34.施工合同中未明确安全生产费支付数额 | 黄山铁塔 | 责令整改
|  | 35.施工组织设计中未对道路沿线危险作业安全技术措进行说明 | 和勤通信技术有限公司 | 责令整改
36.未向全体施工作业班组和人员进行安全技术交底
|  | 37.监理单位安全员未向全体现场监理人员进行安全技术交底 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司 | 责令整改
7 | 2020年黄山上叶改造铁塔项目（黄山铁塔） | 38.施工合同中未明确安全生产费支付数额 | 黄山铁塔 | 责令整改
|  | 39.施工单位未配置项目技术负责人及施工管理负责人 | 江苏昊天龙集团有限公司 | 责令整改
40.一体化机柜缺少电池架，与设计不符
41.一体化机柜对地加固不可靠，螺栓未垂直加固
42.开关电源工作地设计70方线，实际35方线，不符合设计要求
43.无施工现场安全检查记录
44.未向全体施工作业班组和人员进行安全技术交底
|  | 45.直埋光缆与埋式电力电缆净距小于0.5米，不符合强制性标准 | 江苏昊天龙集团有限公司、合肥创园电力安装工程有限公司 | 责令整改
|  | 46.监理规划、监理实施细则封面未盖公章 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司 | 责令整改